## 1._OPĆI UVJETI STROJ
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI UVJETI
| Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5
| Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Odredba o normama: U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6
| Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave i montaže opreme, uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Navedena ispitivanja, kontrole, puštanja u pogon uređaja i opreme, balansiranja i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima, tlačne probe, probni pogon sustava i prateće pogonske opreme, balansiranje svih instalacija, konačno puštanje u pogon sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima do potpunog postizanja projektnih parametara, uz izradu pratećih zapisnika o tlačnim probama, balansiranju i postignutim parametrima rada sustava, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7
| U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje, čuvanje, dovoz i odvoz alata potrebnog za montažu opreme, uređaja i instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo i dizanje autodizalicom krupne opreme i puštanje u pogon glavne opreme od strane ovlaštenih servisera. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5
| U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala za montažu, spajanje i brtvljenje gore specificirane opreme, naljepnice i strelice za označavanje, sve u potrebnoj količini i kvaliteti, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.), kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost. |  |  |  |  | 1 2 3
| Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, izradu primopredajne dokumentacije i izradu projekta izvedenog stanja. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka! |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6
| Prilikom ugradnje specificirane opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7
| Ovim troškovnikom kao i projektom, predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Za sve proizvode koji su ponuđeni, ponuđač na zahtjev mora dostaviti kataloge ponuđenih proizvoda. |  |  |  |  | 1 2 3
| Za radove na visini uračunati dopremu, otpremu i postava unutarnje pomične skele, kotači s kočnicom. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele uključiti u jediničnu cijenu. Skela mora biti propisno ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike i sudionike u radu. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. |  |  |  |  | 1 2
| U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova. |  |  |  |  | 1 2 3
| Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana. |  |  |  |  | 1 2
| Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja. |  |  |  |  | 1 2 3
| Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.). |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5
| Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda. |  |  |  |  | 1 2
| Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu. |  |  |  |  | 1 2 3
| Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika. |  |  |  |  | 1 2 3
| Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. |  |  |  |  | 1 2
| Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. |  |  |  |  | 1 2 3
| Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač. |  |  |  |  | 1 2 3
| Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. |  |  |  |  | 1 2
| U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu. |  |  |  |  | 1 2 3
| Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta. |  |  |  |  | 1 2 3
| Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati. |  |  |  |  | 1 2
| Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda. |  |  |  |  | 1 2
| Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade. |  |  |  |  | 1 2 3
| Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača. |  |  |  |  | 1 2
| Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje. |  |  |  |  | 1 2
| Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati. |  |  |  |  | 1 2 3
| Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN ili jednakovrijedna za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini. |  |  |  |  | 1 2 3
| Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. |  |  |  |  | 1 2 3

## FAZA 1
Prilog 2
TROŠKOVNIK- Faza 1
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina, OIB: 17813384799
Predmet nabave: Sanacija kotlovnice u Zaboku
TD 147/20 | K.Š. GJALSKOG 4 , ZABOK | INVESTITOR: | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina
| PROJEKTANT: Dalibor Šoban, struč.spec.ing.mech. | DATUM: | Listopad, 2020.
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće plinske kotlovnice, Trg kraljice Jelene 6, k.č. br. 6264, k.o. Zabok
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
STROJARSKE INSTALACIJE
Pripremno demontažne radove obavljati pažljivo, uz provođenje svih mjera zaštite na radu, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja i situacija opasnih po život i zdravlje ljudi.
Neposredno prije strojarskih demontažnih radova obvezno obaviti, od strane ovlaštenog električara, sva elektro otpajanja strojarske opreme.
Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode.
Transportne troškove utovara na kamion te odvoza demontirane opreme koja se više ne koristi u novoprojektiranom rješenju izvan lokacije gradilišta, snosi izvođač. Mjesto na koje se transoprtira demontirana oprema definira investitor, a predviđa se odvoz u krugu do 25 km od lokacije predmetne građevine.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini radi realne procjene opsega posla.
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1.1. | UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
1.1.1. | Zatvaranje dotoka plina u postojeću plinsku instalaciju - zatvaranje ogranka plinske kotlovnice ispred plinomjera koji se nalazi u prizemlju građevine. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2. | Ispuštanje plina iz postojeće plinske instalacije mjerenog plina NO40 i ispiranje iste dušikom kako bi se moglo pristupiti radovima. | m | 13 |  | 0
1.1.3. | Rezanje i demontaža postojeće plinske instalacije sa pripadajućom armaturom i ostalim promjera NO20 - NO40. Stavka obuhvaća izrezivanje, demontažu ovjesa, odpajanje sa plinskih trošila i odvoz sa gradilišta. Otpad deponirati u skladu sa pravilma sruke. | m | 6.5 |  | 0
1.1.4. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi za plinsku instalaciju ispitane na nepropusnost, položene nadžbukno, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje, ali bez uljenog naliča uz bušenje zidova i zatvaranje prodora. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi nalaze se svi potrebni fitinzi, prijelazni komada, fazonski komadi, ovjes i slično. |  |  |  | 0
| DN 40 | m | 1.5 |  | 0
| T komad NO40 - 25 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | m | 2.5 |  | 0
| redukcija DN25 / DN20 | kom | 1 |  | 0
| čep za zatvaranje plinske instalacije DN40 (priprema za fazu "2") | kom | 1 |  | 0
0
1.1.5. | Bojanje vidljivih cijevi temeljnom bojom i lakom u dva premaza, nakon ispitivanja instalacije. | m² | 0.5 |  | 0
0
1.1.6. | Dobava i montaža kuglaste navojne plinske slavine s osiguračem u slučaju požara. Uključujući sitni i potrošni materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
0
1.1.7. | Spajanje plinskih trošila na plinsku instalaciju, uključivo sitni montažni materijal, te puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje zapisnika o puštanju u pogon i garantnog lista.. |  |  |  | 0
| *Plinski kotao 45 kW | kom | 1 |  | 0
1.1.8. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, ispitivanje, puštanje plina i prijem instalacije od strane distributera. | komplet | 1 |  | 0
1.1. | UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | TOPLINSKO POSTROJENJE
2.1. | Zatvaranje dotoka vode u sustav centralnog grijanja i pražnjenje sustava centralnog grijanja kako bi se moglo izvršiti spajanje novo projektiranog uređaja na instalaciju toplovodnog centralnog grijanja, odnosno kako bi se mogle izvršiti preinake na razdjelniku / sabirniku. | kom | 2 |  | 0
2.2. | Demontaža postojećeg pretlačnog podnog kotla i plamenika na plin snage do Q= 2 x 75 kW zajedno sa armaturom, dimnjačom i svom armaturom na toplovodnom dijelu. Odvajanje plinskih rampi od instalacije mjernog plina. Stavka uključuje rastavljanje kotla unutar prostora kotlovnice te odvoz istog sa gradilišta u dijelovima, deponiranje otpadnog materijala u skladu sa pravilima struke. Dostava potvrde o deponiranju kao prilog otpisa inventure. | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Demontaža postojeće kotlovske automatike, pripadajućeg ožićenja, kabelskih polica, ovjesa i sličnog u prostoru kotlovnice. | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Demontaža postojećih pumpi, ventila, filtera i ostale armature unutar prostora kotlovnice. Odvoz sa gradilišta i deponiranje istih u skladu sa pravilima struke:
| Prirubnička pumpa DN 50 | kom | 1 |  | 0
| Prirubnički ventil, filteri i slično dimenzija do DN 50 | kom | 6 |  | 0
| ekspanzijska posuda 125 l sa pripadajućim spojnim cjevovodom.. | komplet | 1 |  | 0
| rezanje i odvoz postojećeg čeličnog cjevovoda sustava grijanja, uključivo sa toplinskom izolacijom i ovjesnim materijalom dimenzija do DN50 | m | 10 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža PPr cijevi DN15 u toplinskoj izolaciji za potrebe punjenja sustava grijanja. Stavka u dužnom metru cijevi obuhvaća sav sitni i potrošni materijal, prijelaze, koljena i slično, ovjes za nadžbukno vođenje. | m | 10 |  | 0
2.6. | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog cirkulacijskog uređaja eco TEC plus VU 486/5-5 ili jednakovrijedan _____________________________ visokog stupnja iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, modulacijsko područje učina: 1:5, DIA sustav plus (digitalni sustav za informacije i analizu s proširenim funkcijama), priprema za priključenje spremnika. Uređaj za grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za sustave grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (frekventna). Rad bez integriranog bypass-a, rad do maksimalno 4 bara, sakupljač kišnice, dinamično odzračivanje, lagan i kompaktan dizajn, mogućnost rada bez hidrauličke skretnice, konstatno praćenje i modulacija diferencijalnog tlaka - manje buke. |  |  |  | 0
| Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 ℃ Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar) Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW Promjer plinskog priključka 1" Promjer polaznog / povratnog voda grijanja 1 1/2" Promjer priključka sigurnosnog ventila 3/4" Tlak za opskrbu plinom G20 2,0 kPa (20,0 mbar) Min. temperatura dimnih plinova 37 ℃ Maks. temperatura dimnih plinova 78 ℃ Nazivna korisnost pri 80/60 °C 97,5 % Nazivna korisnost pri 50/30 °C 106,2 % Dimenzije proizvoda (š/d/v) 440x405x720 mm Neto težina 37,8 kg Stupanj zaštite IPX4D Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Dobava i montaža priključnog seta za kondenzacijski zidni kotao. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Dobava i montaža izolacije za priključni set . Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.9. | Bušenje / štemanje rupe u zidu postojećeg dimnjaka za potrebe provlačenja dimovodnih priključka i spajanje na sanacijske cijev koja se nalazi u oknu (cijevi 2 x PP NO80) . Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.10. | Izrada opšava oko kape dimnjaka fi300 mm kako bi se ugradili poklopci okna DN 80 PP (za kondenzacijske uređaje). Izrada postolja i završne kape iz lima plastificiranog u boji dimnjaka. Stavka uključuje sav potreban materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.11. | Dobava i montaža tipskog zrakodimovoda za odvod dimnih plinova Ø 80 PP (kruti) u oknu / koncentrični priključak uređaja (Ø 80/125 PP). Stavka uključuje sitni i potrošni materijal.
Napomena: u ovoj fazi odvod dimnih plinova se izvodi samo za jedan kotao ali se sanacija postojećeg zidanog dimnjaka Ø300 mm izvodi i za drugi kotao. Odvod dimnih plinova drugog kotla završava izvan dimnjaka sa koncentričnim priključkom za drugu fazu.
| Dobava i montaža osnovnog kotlovskog dimovodnog kompleta 80/125 (odvojeni dovod zraka; za kondenzacijske uređaje) sa koljenom 87 ° 80/125. | komplet | 1 |  | 0
| Dobava i montaža koncentričnog priključka 80/125 na odvod u okno DN 80 PP (kruti) (za kondenzacijske uređaje). | komplet | 2 |  | 0
| Koncentrični produžetak 80/125 | m | 1 |  | 0
| koljeno 45 ° 80/125 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
| produžetak dimovoda (DN 80) (za kondenzacijske uređaje) | m | 20 |  | 0
| produžetak dimovoda 0,5 m (DN 80) (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
| produžetak dimovoda 0,25 m (DN 80) (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
| Poklopac okna DN 80 PP (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
| Spojnice za učvršćenje dimovoda u oknu | kom | 14 |  | 0
2.12. | Dobava i montaža kanalizacione cijevi SN2 / 4 od tvrdog polivinilklorida (PVC). Kanalizacione cijevi i pripadajućih fazonski komadi za horizontalnu kanalizaciju koja se vodi nadžbukno. Stavka uključuje: sve potrebne fazonske komade, brtve. Obračun po m1 ugrađenog cjevovoda - u iskazanom dužnom metru instalacije uključeni su svi potrebni fitinzi, prijelazni komadi, račve, koljena i slično. Uključivo spajanje na sustav odvodnje.
| PVC cijev d32 sa ovjesom za nadžbukno vođenje | m | 8 |  | 0
2.13. | Dobava i montaža sifona 1" sustava odvoda kondenzata. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.14. | Dobava i montaža multifunkcionalne automatike sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.15. | Dobava i montaža - modul za hidrauličko proširivanje regulatora. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.16. | Dobava i montaža pločastog izmjenivača topline proizvod kao PHE S 120kW-70 Vaillant ili jednakovrijedan _______________ . Vijčani priključak 1 1/4". Maks. radni tlak 30 bar. Volumen (na strani primara) 2,21 l. Stavka uključuje ovjesni materijal, sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.17. | Dobava i montaža temperaturnog osjetnika polaza sa uključenom uronskom čahurom. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.18. | Dobava i montaža vanjskog temperaturnog osjetnika za vođenje kotla putem vanjske temperature. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal, bušenje zida i montažu osjetnika. | komplet | 1 |  | 0
2.19. | Dobava i montaža izolacije za izmjenjivač topline proizvod kao PHE S 120 kW Vaillant ili jednakovrijedan ________________. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.20. | Dobava i montaža spojnog seta za izmjenjivač topline 120 kW Vaillant ili jednakovrijedan ______________. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.21. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila NO20 sustava toplovodnog grijanja. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 2 |  | 0
2.22. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila 3/4" sustava toplovodnog grijanja. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.23. | Dobava i montaža ekspanzijske posude volumena 8 litara sustava toplovodnog grijanja. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.24. | Dobava i montaža ventila NO15 za odvajanje ekspnazijske posude sa ključem. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
2.25. | Dobava i montaža armature sustava toplovodnog grijanja. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal.
| ventil NO32 | kom | 3 |  | 0
| ventil NO40 | kom | 6 |  | 0
| nepovratni ventil NO32 | kom | 1 |  | 0
2.26. | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema HRN EN 10 220 (DIN 2448) ili jednakovrijednoj ______________________________ ispitane na nepropusnost, položene pod stropom, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, koljena, t komade, ovjesni materijal, brtvljenje i pričvršćivanje, slijedećih dimenzija:
| NO 40 | m | 16 |  | 0
| NO 32 | m | 3 |  | 0
| NO 25 | m | 1 |  | 0
| NO 20 | m | 2 |  | 0
| NO 15 | m | 2 |  | 0
2.27. | Temeljito mehaničko čišćenje cjevovoda, zavješenja, konzola od hrđe i odmašćivanje. Antikorozivna zaštita temeljnom bojom cjevovoda, uvarnih elemenata, prirubnica i ostalih elemenata s dva premaza temeljnom bojom. | m² | 3.5 |  | 0
2.28. | Izolacija cjevovoda grijanja mineralnom vunom debljine cca 20 mm u zaštitnom plaštu od Al folije. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. |  |  |  | 0
| NO 40 | m | 16 |  | 0
| NO 32 | m | 3 |  | 0
| NO 25 | m | 1 |  | 0
| NO 20 | m | 2 |  | 0
| NO 15 | m | 2 |  | 0
2.29. | Dobava i montaža termomanometra sa uključenim ventilom za odvajanje. Promjer: 63mm, veličina priključka: 1/2”, vrsta priključka: stražnji, raspon mjerenja: 0°C-120°C, 0-4 bar. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | kom | 4 |  | 0
2.30. | Dobava i montaža ventila NO15 za ispuštanje sustava. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | kom | 4 |  | 0
2.31. | Dobava i montaža automatskog odzračnog lončića NO15 sa uključenim ventilom za odvajanje. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. | kom | 4 |  | 0
2.32. | Dobava i montaža prestrujnog ventila sustava toplovodnog grijanja NO25. Proporcionalni prestrujni ventil koji se koristi u sustavima grijanja za postizanje minimalnog protoka u crpki, uz održavanje tražene temperature polaznog voda pri radu s malim opterećenjima. Razred tlaka: PN 20, područje namještanja: 10-60 kPa | kom | 1 |  | 0
2.33. | Nabava i doprema materijala, kompletno pranje, ispiranje radijatora i postojeće instalacije grijanja. Obračun prema komplet izvedenim opisanim radovima:
| Sustav kapaciteta 1,5 m3 volumena, ukupno cijena za ispiranje cjelokupnog sustava: | komplet | 1 |  | 0
U cijenu uključeno:
Provjera stanja instalacije na propuštanje, 1,0 komplet
Ispuštanje vode iz sistema i ponovno punjenje sistema čistom vodom, 1,0 komplet
Dodavanje namjenskog sredstva za pranje prema uputama proizvođača, 1,0 komplet
Omogućiti djelovanje i cirkulaciju sredstva kroz cijeli sistem prema uputama proizvođača, 1,0 komplet
Pranje cijelog sistema izmjenom smjera protoka vode u sistemu, 1,0 komplet
Neutralizacija sistema, 1,0 komplet
Kontrola kvalitete izvedenog ispiranja mjerenjem otopljenih tvari u vodi, 1,0 komplet
Punjenje sistema fluidom koji zadovoljava parametre koja postavlja proizvođač opreme, 1,0 komplet
2.34. | Dobava i montaža hvatača nečistoće od polimera s magnetom, horizontalna instalacija, automatski odzračni ventil, uključujući brtve i vijke. Stavka uključuje i izolaciju, sitni i potrošni materijal.
| Proizvod kao DIRTMAG CALEFFI NO40 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
2.35. | Dobava i montaža ekspanzijske posude namjenjene za amortiziranju tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja volumena 100 l . Stavka uključuje i izolaciju, sitni i potrošni materijal. | komlpet | 1 |  | 0
2.36. | Dobava i montaža visokoučinkovite crpke sustava toplovodnog grijanja. Crpke su opremljene opremom za komunikaciju i motorima s elektroničkom regulacijom brzine. Pumpe imaju mogućnot: - regulacija proporcionalnim tlakom - regulacija konstantnim tlakom - regulacija s konstantnom temperaturom - rad uz konstantnu krivulju - rad uz maksimalnu ili minimalnu krivulju - automatski Noćni Rad - nije potrebna vanjska zaštita motora - izolacijske obloge za crpke u sustavima grijanja se isporučuju za crpke s jednom glavom. Veliki raspon temperatura u kojemu su temperatura tekućine i temperatura okoline međusobno neovisne. Stavka uključuje sav sitni i potrošni materijal.
NAPOMENA: Uz sve pumpe isporučuju se utikači za pumpe, protuprirubnice, vijci i brtve, odnosno holenderi i gumeni kompenzatori za prigušenje vibracija.
| visokoučinkovita dvoradna pumpa sustava centralnog grijanja priključnih dimenzija NO32, maksimalne dobave 100 dm, navojnog priključka, protoka qv=5,2 m³/h; minimalne visine dobave kod traženog protoka H=6,0 m; 220V; 1ph Proizvod kao GRUNDFOS MAGNA1 32-80 ili jednakovrijedan; qv=3,9m³/h; H=6,0m, Pel=136W; 230V; 50Hz; 1ph | kom | 1 |  | 0
2.37. | Dobava i montaža tropunog mješajućeg ventila NO40, kvs=25m3/h sa pogonom 230V. Stavka uključuje i izolaciju, sitni i potrošni materijal. | komlpet | 1 |  | 0
2.38. | Dobava i montaža ventila NO20 sa ključem za potrebe odvajanja ekspanzijske posude. Stavka uključuje i izolaciju, sitni i potrošni materijal. | komlpet | 1 |  | 0
2.39. | Utikači za pumpe, termostate i slična oprema potrebna za spajanje regulacije | komplet | 1 |  | 0
2.40. | Kabliranje i povezivanje regulacije sa elemntima u polju - kotao / regulacija / pumpa / 3x ventil / vanjski osjetnik temperature / osjetnik temperature polaza. . Stavka uključuje ožićenje, PK kanalice, ovjes i slično. | komplet | 1 |  | 0
2.41. | Dobava i montaža automatskog jednostrukog omekšivača vode q=1,0 m³/h za kontinuiranu proizvodnju omekšanu vode. U stavku je potrebno uključiti i sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu uređaja. Jednostruki omekšivač sastoji se od: * tlačna posuda * upravljačkog ventila za vremensko ili volumno upravljanje radom omekšivača * ispune visoko kvalitetnom smolom * posude (spremnika) za sol Rad i regeneracija omekšivača automatski je regulirana. tehničke karakteristike i opseg isporuke: *UPRAVLJAČKI VENTIL * KOLONA za ionsku masu * IONSKA MASA * POSUDA ZA SOL Volumen 85 lit * PRIKLJUČAK ZA ODVOD U KANAL DN25 * VODOVODNI PRIKLJUČAK R1"
STAVKA UKLJUČUJE DODATNO I:
*mješačku armaturu
*zaštitni filter DN25
*fleksibilno crijavo za spoj omekšivača , kom2
*tabletirana sol za regeneraciju 2x25 kg
| *test kit za mjerenje tvrdoće | komplet | 1 |  | 0
2.42. | Dobava i ugradnja demineralizirane vode za sustave grijanja u primarni dio instalacije (između kotla i izmjenjivača topline) | l | 20 |  | 0
2.43. | Dobava i montaža servisnog ventila punjenja sustava grijanja NO20 | kom | 2 |  | 0
2.44. | Elektro povezivanje kotla, regulacijske opreme, pumpe, 3x ventila sa postojećim elektroormarom. Uključen sav potreban montažni pribor i materijal (kablovi, zaštitne cijevi, i sl.). | komplet | 1 |  | 0
2.45. | Elektro povezivanje i spajaje uređaja za automatsku kemijsku pripremu vode sa postojećim elektro ormarom. Uključen sav potreban montažni pribor i materijal (kablovi, zaštitne cijevi, i sl.). | komplet | 1 |  | 0
2.46. | Prilagodba postojećeg elektroromara kotlovnice prema novo ugrađenoj zamjenskoj opremi (cirk. crpka, kotao, automatska dopuna sistema), uključivo ugradnja grebenastih sklopki ,sklopnika ,bimetalnih žaštitnih releja, signalnih žarulja sa svim montažnim materijalom i priborom. Uključen sav potreban montažni pribor i materijal (kablovi, zaštitne cijevi, i sl.). | komplet | 1 |  | 0
2.47. | Izrada elektro sheme izvedenog stanja, uputa za rukovanje i održavanje postrojenja uz isporuku u 2 kompleta, funkcionalne sheme uokvirene, ostakljene i ovješene na zid te obuka kadra za rukovanje sa opremom. Dostava dokumentacije za primopredaju. | komplet | 1 |  | 0
2. | TOPLINSKO POSTROJENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1.1. | UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2. | TOPLINSKO POSTROJENJE
| TOPLINSKO POSTROJENJE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE - SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: | 25% | 0
|  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0
OPASKE
* Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.